寿光市妇幼保健院
地下泵房改造工程方案

为确保我院的消防安全，拟对地下泵房损坏及老化设备进行维修、更换，对存在问题进行改造。

一、地下泵房内消防设施过于拥挤、潮湿，不便日常检查维护，不符合现在消防要求，因地下消防设施锈蚀严重，首先将五台湿式报警阀移至地上并更换，1、管道拆卸，2、管道加装，3、地面打孔，4、湿式报警阀更换，5、报警线路改装。

二、消防泵房内防腐处理：其中包抱消防泵四台，喷淋泵四台，止回阀八套，铸铁闸阀十六台，附件及管道，泵房内清洁清运。

三、泵房内增挖100cm立方深的排污池，并作防水处理。

四、泵房内加装排湿管道及排湿机（定时控制）一套。

五、材料品牌规格要求：

 (1）镀锌钢管DN150,壁厚4mm

 (2）湿式报警阀DN150.上海雄工品牌

 (3）防锈漆立邦品牌。

六、完工必须达到消防验收标准。
