电动感应门参数

原门尺寸1450*2400mm，走廊宽度2850mm，封堵门口要求安装完成后的门洞尺寸1400*2100mm。原有木质自由门拆除后用1mm厚度的304不锈钢包套，墙体厚度24mm，旧门由施工方运走处理。

1、电动门按开启方式为双扇推拉式，采用上悬式无地轨安装。

2、门体表面采用1mm厚度的304不锈钢装饰,中间镶嵌防撞条，符合医院使用卫生要求。

3、门体内部承重骨架结实耐用，采取防腐、防锈处理，装饰层与防护层及骨架层合而为一，门外部无螺钉。 

4、门机选用高品质进口电机，所有传动部件均采用承重轴承，超强合金轨道及加重门轮，保证门体运行平稳、安全、无噪音、摩擦阻力小，使用寿命长。

5、电气控制部分采用原装进口元器件，采用智能控制模块及变频电路。门体的运行模式在设置的程序下运行。

6、电动门运行具有到位自停、开关门到位时减速缓冲、开门后需停留至少30秒方可关门；配备安全光线，关门时门洞遇障碍物自动回退，安全性高。

7、设置红外保护光束，探测到直径大于0.75毫米的物体，即刻自动开启保护功能，时刻保证医护人员及病员的安全。

8、门控部分程序经过精心设计，能够应对各种操作习惯，遇到恶意使用时，控制系统不会出现程序紊乱的异常情况，能继续保持正常运行；

9、开关装置：控制开关2套,电动门内外两侧各1套手控感应；

10、紧急开启轻巧方便：设置有通断电手动开启装置。门体可在断电状态下，人工开、闭；手推力≤8kg/m；

11、两扇电动门扇各配备钢化玻璃一套，尺寸400*650mm。
[image: image1.jpg]



